|  |  | PROJEKTOWANIE NADZORY MGR INŻ. EDWARD BĄK UL. A. FREDRY 16 64-100 LESZNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie: |  | Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Tkackiej i Wąskiej w Gostyniu. |  |  |  |
| Obiekt: |  | Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Tkackiej i Wąskiej w Gostyniu. Kat. XXVI |  |  |  |
| Inwestor: |  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp z o.o. ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń. |  |  |  |
| Stadium dokumentacji: |  | Projekt budowlany |  |  |  |
| Lokalizacja: |  | Jednostka ewidencyjna : 300 402-4 Gostyń miasto, obręb ewidencyjny: 0001 – Gostyń miasto, dz. nr 2577, 1429, 1449, 1348, |  |  |  |
| Projektanci | Tytuł, imię i nazwisko |  |  | Uprawnienia nr | Podpis |
| Autor projektu Autor projektu Asystent autora projektu | mgr inż. Edward Bąk mgr inż. Witold Sobczak mgr inż. Piotr Kozdrój |  |  | 1027/87/Lo w specjalizacji instalacyjno-inży- nieryjnej sieci kanalizacyjne 1556/92/Lo w specjalności insta- lacyjno – inżynie- ryjnej. |  |
| Data opracowania marzec 2016 r. |  |  | Egz. nr 5 |  |  |

PROJEKT  BUDOWLANY

REMONTU SIECI  WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI  W UL. TKACKIEJ I WĄSKIEJ  W GOSTYNIU

Spis zawartości

1.	Podstawa opracowania

2.	Przedmiot, zakres i cel  inwestycji

3.	Materiały wyjściowe

4.	Ogólna charakterystyka terenu inwestycji

5.	Istniejący stan zaopatrzenia w wodę

6.	Koncepcja rozwiązania technicznego

7.       Opis trasy i rozwiązania technicznego budowy przewodów wodociągowych

8.      Przyłącze wodociągowe

9.	Zakres rzeczowy zaprojektowanych urządzeń wodociągowych                                      10.	Wytyczne wykonawstwa robót

10.1	Roboty ziemne

10.2    Roboty instalacyjne

11.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

II._UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI

III.RYSUNKI

1.      Mapa poglądowa w skali 1 : 50 000                                     rys. 1

2.       Mapa sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 1 000              rys. 2

3.       Schemat węzłów                                                                 rys. 3

I.OPIS TECHNICZNY

1 .Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Nad Kanią 77  63-800 Gostyń.

2. Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem projektu jest przebudowa zewnętrznej  sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Tkackiej i Wąskiej w Gostyniu.

Celem inwestycji  jest  wymiana istniejącej sieci wodociągowej wykonanej  z rur żeliwnych / stalowych na rury PE HD SDR 11  wraz z przyłączami w ul. Tkackiej i Wąskiej w Gostyniu.

3.Materiały wyjściowe.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1 :  1 000  wraz  z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego.

4.Ogólna charakterystyka terenu inwestycji.

Teren objęty niniejszą inwestycją położony jest w centralnej części miasta Gostyń w  ul. Tkackiej i Wąskiej.  Ulica –  w której projektowana jest przebudowa sieci  wodociągowej posiada  jezdnię o nawierzchni utwardzonej brukiem. Przedmiotowa droga – ulica przewidziana jest do przebudowy wymiany nawierzchni oraz przebudowy kanalizacji deszczowej dlatego też dla kompleksowego uporządkowania ulicy zakłada się przebudowę starej wyeksploatowanej sieci wodociągowej. Należy tu zaznaczyć, że w w/w ulicy występuje uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja sanitarne, gazociąg, kable telekomunikacyjne i elektryczne.

5.Istniejący stan zaopatrzenia w wodę .

Obecnie  w ul. Tkackiej i Wąskiej zlokalizowana jest sieć wodociągowa z przyłączami do poszczególnych posesji. Przedmiotowa sieć wykonana jest z rur żeliwnych / stalowe często ulega awariom.

6.Koncepcja rozwiązania technicznego.

Przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej PE HD SDR 11 Ø 110

mm z  włączeniem jej do istniejącej sieci.

Tak połączona sieć będzie tworzyć zamknięty pierścień.

7. Opis trasy i rozwiązania technicznego budowy przewodów

wodociągowych

Projektowana  sieć wodociągowa z rur PE HD SDR 11 średnicy 110 mm rozpoczyna się od wcinki w  istniejący rurociąg z rur PVC średnicy 110 mm zlokalizowany w ul. św. Floriana / węzeł nr 1/ w drodze stanowiącej drogę gminną dz.  nr 1057/2 oraz w ul. Kościelna / węzeł nr 6/. Włączenie do  istniejącej sieci należy wykonać poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy średnicy 110 x 110 mm. Szczegółowy przebieg  trasy projektowanej sieci wodociągowej pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1 : 500  stanowiącym integralną część niniejszej dokumentacji. Przy ustalaniu trasy projektowanej sieci wodociągowej uwzględniono położone jej w pasach drogowych drogi  gminnej  podziemne urządzenia jak : istniejące doziemne kable energetyczne.

Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy liniowe z uszczelnieniem dławicy oringiem gumowym z sercem polimerowym. Trasę sieci wodociągowej należy podziemnie oznakować niebieską taśmą lokalizacyjną. Głębokość ułożenia przewodów 1,5 m, ustalona została w oparciu o normę BN-78/9192-02 dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz BN-78/919203   dla przewodów żeliwnych i stalowych, oraz warunków technicznych wydanych przez eksploatatora wodociągu. Schematy montażowe poszczególnych węzłów sieci wodociągowej pokazano na rysunkach.

8.      Przyłącza wodociągowe

Przyłącza wodociągowe do działek wykonać z rur PE HD 100 o średnicy 40 mm i należy połączyć z istniejącymi przyłączami na poszczególnych posesjach.  Nawiertki

wykonać  typu NWZ.

9._Zakres_rzeczowy.

Dla zaopatrzenia w wodę poszczególnych posesji na ul. Tkackiej i Wąskiej  przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE HD SDR 11 średnicy:   110 mm i przyłącza wodociągowe o średnicy 40 mm z rur PEHD 100.

10 .Wytyczne_wykonastwa_robót.

10.1 Roboty ziemne.

Na terenie objętym projektem występujące grunty zaliczono do kat.II i III. Podłoże gruntowe po trasie projektowanej sieci wodociągowej stanowią grunty mineralne głównie spoiste, rzadziej grunty sypkie. Woda gruntowa może wystąpić tylko w postaci sączeń i to w okresie wiosenno-jesiennym, lub w wypadku długotrwałych opadów. Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych nie zainwentaryzowane urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zawiadomić użytkownika tych

urządzeń w celu dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót. Szczególną uwagę należy zwrócić aby przerwane podczas robót rurociągi bezwarunkowo naprawić przed zasypaniem wykopów.  W przypadku prowadzenia prac w pobliżu słupów należy je zabezpieczyć przed  ewentualnym uszkodzeniem lub obsunięciem. Również nie należy wykonywać prac sprzętem mechanicznym bezpośrednio pod liniami lub w odległości bliżej niż 3,0 m od linii niskiego napięcia do 1KV i  5,0 m do linii średniego napięcia 15 KV mierząc w pionie. Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z technologią podaną w przedmiarze, oraz z normą branżową „Roboty ziemne - wymagania, badania przy odbiorze” BN-83/8836-02.

Z względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i ciągów komunikacyjnych zwraca się szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z powodu na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich. W koniecznych

miejscach z uwagi na dojazdy i   dojścia do posesji należy ustawić mostki przejazdowe i  dla pieszych.

10.2 Roboty instalacyjne.

Rurociągi zaprojektowano z rur PE HD SDR 11 średnicy 110  mm na ciśnienie 16 atm. Roboty montażowe rur PE HD SDR 11 należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją  wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydaną przez Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Departament Budownictwa Komunalnego W-wa 1972 r. i normą branżową. Przewidziano demontaż istniejących hydrantów i ich miejscach należy wykonać nowe hydranty. Węzły zaprojektowane zostały z kształtek żeliwnych kołnierzowych, które przed zasypaniem należy zaizolować. W wykopach o twardym lub niejednorodnym podłożu, oprócz wyrównania dna wykopów należy wykonać podsypkę z gruntu rodzimego dla ułożenia rurociągu. Łuki, trójniki , końcówki sieci wodociągowej należy zabezpieczyć blokami oporowymi, zgodnie z normą. Próbę szczelności należy wykonać przed oddaniem do eksploatacji oraz przed przepłukaniem  i przechlorowaniem sieci.

11 . Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

11.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Przy budowie przewodów  sieci wodociągowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach :

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/.

- Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych  /Dz.U. nr 13/72/.

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem

robót budowlanych.

-Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony

ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie

stwarzało zagrożenia  dla ludzi.

-  Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych

przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla

pojazdów,

miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach

publicznych.

- Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być

wydzielony ciąg pieszy. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu

jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m.

- Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających

bezpieczeństwo. W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np.

obok zagłębień, wykopów lub składowisk, przejście to powinno mieć przy ruchu

jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a przy ruchu

dwukierunkowym nie mniejszą niż 1,2 m.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi

itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest

zabronione. Na czas w/w  czynności  kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów

budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami

napowietrznym.

-  Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy

powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te

powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń

zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m.

-  Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa

powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej

korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw

zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,                                                                                                                                  3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

11.2  Roboty ziemne.

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,  itp., należy określić

bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te

roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa

kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie

lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej,  należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli

odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno

odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach

dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów

ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis “osobom postronnym wstęp

wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą

być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie

gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń

spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp.

oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych

wymagań, należy stosować:

-  umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub

gotowymi stalowymi szalunkami.

- W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

-Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy

wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są

obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu  gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

-    Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się

nawisów. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie

jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki  jest zabronione

-    Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

11.3. Ochrona osobista pracowników.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go

w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z

wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe

czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w

sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje

określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11.4. Pierwsza pomoc.                                                                                                                - Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą

zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno

dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

-  Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający

adresy i numery telefonów: alarmowych Policji straży pożarnej i pogotowia.

opracował

I.UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI

III. RYSUNKI

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany  Edward Bąk

( imię i nazwisko projektanta )

64-100  Leszno  ul. Fredry 16

zamieszkały(a) ……………………………………………………..

( adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m

że projekt budowlany Przebudowa sieci wodociągowej  z przyłączami

ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu.

…………………………………………………………………………..

( nazwa obiektu budowlany)

…………………………..………...…………………………………….

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o, ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń.

( nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

………………………………………………………………………......

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno  2016 r.

.....................................................

( miejscowość, data )

……………………………………….

( podpis i pieczątka imienna

z uprawnieniami budowlanymi

projektanta )

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany  Witold Sobczak

( imię i nazwisko projektanta )

64-100  Leszno  ul. Wołodyjowskiego 23

zamieszkały(a) ……………………………………………………..

( adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m

że projekt budowlany Przebudowa sieci wodociągowej  z przyłączami

ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu.

…………………………………………………………………………..

( nazwa obiektu budowlany)

…………………………..………...…………………………………….

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o. o. ul. Nad Kanią 77,  63-800 Gostyń.

( nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

………………………………………………………………………......

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno  2016 r.

.....................................................

( miejscowość, data )

……………………………………….

( podpis i pieczątka imienna

z uprawnieniami budowlanymi

projektanta )