ETAP II.

II.  SPIS   TREŚCI

I.    STRONA  TYTUŁOWA

II.  SPIS  TREŚCI

III.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

-  opis  techniczny

IV.    ZAŁĄCZNIKI

- opinia  ZUD

- uzgodnienia

- OBJASNIENIA TECHNICZNE

  - Wstęp.

  - Podstawa opracowania

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji

  - Warunki gruntowo – wodne

  - Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

2.0 kanalizacja deszczowa

2.1 Trasa kanalizacji

2.2 Roboty  ziemne

2.3 Rozbiórka istniejącego rurociągu betonowego Ø 600 mm i studni

2.4 Podłoża i podsypki

2.5 Ułożenie kolektorów

2.6 Studzienki

2.7 Roboty rozbiórkowe nawierzchni i odtworzenie nawierzchni.

3.0 Uzgodnienia  branżowe

4.0 Uwagi  końcowe

5.0 Informacja BIOZ

VI.     CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Mapa poglądowa w skali 1 : 50 000

1. Plan zagospodarowania terenu  w skali 1 : 500

3. Profile podłużne  w skali 1 : 100/500

4. Rysunek studzienki prefabrykowanej w skali 1 : 20

- PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

-  Opis  techniczny

Projekt zagospodarowania działki  nr ew.1309/1, 1308/4, 1308/1, 1305/2, 1300/1

1296/1, 1294/8, 1291/5, 1291/6,1288, 1287, 1538, 1539, 2129, 3095/15  obręb

Gostyń.

( Opis  techniczny ) Etap II

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa kanalizacji deszczowej w części ul. Wrocław-

skiej od Ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu, odcinek od

studni nr 6 do studni nr 21 ul. Nowe Wrota.

2. Istniejący stan  zagospodarowania  terenu.

Obecnie teren działek przeznaczonych pod inwestycję przebudowy kanalizacji deszczowej

użytkowany jest jako droga miejska – ulica utwardzona, ul. Nowe Wrota.

Przedmiotową przebudowę  kanalizacji deszczowej zakłada się dla umożliwienia spraw-

nego  odprowadzania  wód opadowych i roztopowych z ulicy ul. Wrocławskiej i Ronda

Solidarności.

Na trasie kolektora deszczowego przewidziano pobudowanie studzienek rewizyjnych  beto-

nowych o średnicy 1500 mm. Dla umożliwienia odprowadzania wód opadowych i roztop-

wych z drogi przewidziano podłączenie istniejących studzienek  ulicznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje się wykonanie rozbiórki istniejących kolektorów i budowę nowych oraz urzą-

dzeń,   jak poniżej:

- rozbiórka istniejącego kolektora z rur betonowych Ø 600 mm    -   208,00 m

- likwidacja kolektora Ø 600 mm poprzez zamulenie piaskiem     -   126,00 m

- rozbiórka studni o średnicy 1000 mm                                           -    8 szt.

- kolektor deszczowy z rur PP o średnicy 800 mm                          -  335,4 m

- studzienki  betonowe o średnicy 1500 mm                                    -    12,0 szt.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Projektowane kolektory deszczowe jak i studzienki są urządzeniem liniowym oraz budowle

zlokalizowane na przedmiotowych urządzeniach także są urządzeniami liniowymi .

W związku z powyższym nie określa się powierzchni zabudowy.

5. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej  nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne

oraz zdrowie i higienę przebywających tam ludzi.

Przedmiotowy kolektor  deszczowy będzie odprowadzał  wody opadowe i roztopowe, które

dotychczas  rozlewały się po drodze.

6. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 ( rys.

nr 2 ) w części graficznej opracowania.

Opracował:

V.   OBJAŚNIENIA    TECHNICZNE

SPIS  TREŚCI

1.0 Wstęp.

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

1.3 Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji

1.4 Warunki gruntowo – wodne

1.5 Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

2.0 Kanalizacja deszczowa.

2.1 Trasa kanalizacji.

2.2 Roboty  ziemne

2.3 Rozbiórka istniejącego rurociągu betonowego Ø 600 mm i studni

2.4 Podłoża i podsypki

2.5 Ułożenie kolektorów

2.6 Studzienki

2.7 Roboty rozbiórkowe nawierzchni i odtworzenie nawierzchni.

3.0 Uzgodnienia  branżowe

  - Uwagi  końcowe

5.0 Informacja bioz

### OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego: Przebudowa kanalizacji deszczowej w części ul. Wrocła- wskiej od Ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu.

Etap II

1.Wstęp .

1.1.Podstawa opracowania .

Projekt budowlany przebudowa kanalizacji deszczowej w części ul. Wrocławskiej od Ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu,  opracowano na zlecenie Gminy Gostyń.   Etap II

1.2  Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych przebudowy kanalizacji deszczowej  w części ul. Nowe Wrota  w Gostyniu.

Podstawowe dane inwestycji:

- rozbiórka istniejącego kolektora z rur betonowych Ø 600 mm    -   208,00 m

- likwidacja kolektora Ø 600 mm poprzez zamulenie piaskiem     -   126,00 m

- rozbiórka studni o średnicy 1000 mm                                           -   8 szt.

- kolektor deszczowy z rur PP o średnicy 800 mm                          -  335,4 m

- studzienki  betonowe o średnicy 1500 mm                                    -    12,0 szt.

1.3  Materiały wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 500.

- Wizja i pomiary uzupełniające w terenie.

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

1.4  Warunki gruntowo-wodne .

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie opinii geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo-wodnych występujących w podłożu projektowanej kanalizacji deszczowej  opracowanej przez Firmę Geotechniczno-Wiertniczą mgr inż. Józef Lachiewicz, ul. Wołodyjowskiego 29, 64-100 Leszno.

Wykonane badania geotechniczne pozwoliły na rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych panujących w podłożu gruntowym.

Badania te wykazały, że w rejonie projektowanego separatora występują do głębokości 2,8 m grunty słabonośne – torfy i namuły organiczne o konsystencji plastycznej. Przy założeniu jego posadowienia na głębokości 4,0 m wymagana jest wymiana podłoża gruntowego.

To z kolei wymaga znacznego obniżenie poziomu wody gruntowej.

Należy wymienić grunt do głębokości 3,0 m. Przewidziano zastosować podsypkę piaszczysto-żwirową, którą należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,96.

Generalizując można stwierdzić, że im dalej od rzeki Kani, tym występują korzystniejsze warunki gruntowe, które pozwalają na bezpośrednie posadowienie budowli w gruncie na podsypce żwirowo-piaskowej o grubości 15 cm.

Poziom wody może podlegać okresowo wahaniom w zależności od poziomu wody w rzece Kani.

Natomiast w trasie przebudowywanego kolektora występują grunty piaszczyste niewyma- gające wzmocnienia podłoża pod nowy kolektor. Woda gruntowa występuje powyżej dna posadowienia kolektora, dlatego też wymagane jest odwodnienie wykopów igłofiltrami.

1.5   Istniejące uzbrojenie, przeszkody terenowe

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie w rejonie projektowanych urządzeń  występują    poniższe urządzenia podziemne:

- siec wodociągowa,

- kable energetyczne,

- sieć gazowa,

- kable telekomunikacyjne.

- kanalizacja sanitarna

Zgodnie z uzgodnieniami roboty ziemne  w obrębie urządzeń podziemnych wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym oraz profilu podłużnym kolektora należy prowadzić  ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące kolizje.

Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na występujące tu urządzenia gazowe.

2.  Kanalizacja deszczowa.

2.1  Trasa kolektora.

#### Trasę przebiegu kolektora kanalizacji  deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym

#### w skali 1:500 , rys. nr 2

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :

PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

(warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowaną  kanalizację deszczową przewidziano jako wąskoprzestrzenny o

ścianach pionowych umocnionych obudową metalową..

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

Przewiduje się wymianę gruntu w wykopach pod kanalizację deszczową.

2.3 Rozbiórka istniejącego rurociągu betonowego Ø 600 mm.

Zaprojektowano rozbiórkę istniejącego  rurociągu betonowego o średnicy 600 mm w ul. Nowe Wrota na odcinku na którym będzie posadowiony nowy kolektor deszczowy o średnicy 800 mm.

Rozbiórkę przedmiotowego rurociągu przewidziano mechanicznie. Zachodzi także potrzeba rozebrania studzienek rewizyjnych na w/w kolektorze betonowym o średnicy 600 mm.

Natomiast na odcinek istniejącego rurociągu o średnicy 600 mm, który nie pokrywa się trasą nowego kolektora o średnicy 800 mm przewidziano jego zamulenie piaskiem stabilizowanym cementem odcinkami od studni do studni wraz z likwidacja przedmiotowych studni.

2.4 Podłoża i podsypki

Kanał układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%.

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna

z zaprojektowanym spadkiem.

2.5 Rurociągi

Kanały wykonać z rur kanalizacyjnych PP strukturalnych dwuściennych typu „B” o średnicy DN/ID 800/905 SN 8.

Przykanaliki studzienek  ściekowych wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC Dz 200 klasy S, ADR 34, SN8 ścianka lita – łączenie rur na uszczelki gumowe.

Rury i kształtki do rur z PVC

Spadki kanału podano na profilu podłużnym.

  - Studzienki.

Na wszystkich załamaniach trasy oraz na długich odcinkach prostych zlokalizowano studnie kanalizacyjne prefabrykowane o średnicy 1500 mm, z kręgów betonowych wykonanych z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego ( poniżej 4%).

Dno studzienek powinno być elementem stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej.

Stopnie złazowe winny być montowane fabrycznie.

Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek gumowych.

Studnie przykryć włazami żeliwnymi uchylnymi typu ciężkiego klasy D400, nie klawiszu- jącymi z wypełnieniem betonowym.

Studzienki wykonać wg. załączonego do niniejszej dokumentacji rysunku.

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

W przypadku natrafienia na wodę gruntową  należy na czas montażu studni obniżyć jej poziom.

Rzędne wieńczenia projektowanych studni zostaną dopasowane do rzędnych istniejących nawierzchni asfaltowych ulic oraz chodników.

Studzienki ściekowe

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej. Stosować wpusty uliczne, płaskie z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z żeliwa szarego o wymiarze 620x420 mm bez uszczelek.

Rzędne zwieńczenia wpustów kanalizacji deszczowej określono na podstawie istniejących wpustów.

W związku z powyższym zwieńczenia nowoprojektowanych wpustów deszczowych zostaną dopasowane do rzędnych istniejących nawierzchni ulic i chodników.

Rozmieszczenie studzienek ściekowych pokazano na mapie sytuacyjnej.

2.7 Roboty rozbiórkowe nawierzchni i odtworzenie nawierzchni.

Rozbiórka nawierzchni.

Przewidziano rozbiórkę nawierzchni asfaltowej w ul. Nowe Wrota  na odcinku przebudowy kolektora. Zakłada się wykop o szerokości 1,6 m pod kolektor.

W związku z powyższym należy rozebrać warstwę ścieralną asfaltu na szerokości 1,8 m, natomiast podbudowę na szerokości 1,6 m.

Powyższy zakres rozbiórki umożliwi następnie  wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni, a pozwoli na właściwe połączenie nawierzchni ścieralnej istniejącej z nowowykonaną.

Wykonanie nowej nawierzchni.

Nawierzchnia asfaltowa w ul. Nowe Wrota przewidziano wykonanie w miejscach rozbiórki nowy asfalt.

Przewidziano wymianę gruntu na zasypanie wykopu kolektor i odpowiednie  zagęszczenie przedmiotowej zasypki. Na tak zagęszczony grunt w wykopie kolektora deszczowego zakłada się wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości warstwy 30,0 cm.

Na powyższą warstwę przewiduje się ułożenie tłucznia o grubości warstwy 20 cm i odpowiednie uwałowanie. Następnie należy wykonać podbudowę z masy wiążącej bitumicznej o grubości 13 cm i ułożyć geowłukninę  przeciwspękaniową. Na zakończenie ułożyć warstwę ścieralną.

Każdą warstwę ulegającą zakryciu w trakcie wykonywania robót zgłosić do odbioru, badanie prawidłowości zagęszczenia wymienianego gruntu należy wykonać laboratoryjnie.

3.0   Uzgodnienia branżowe.

Dokumentację uzgodniono z następującymi jednostkami :

- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji w Gostyniu - opinia

-    Urzędem Miejskim w Gostyniu.

-    Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

-    Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rejonowym Oddziałem w

Lesznie.

4.0   Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z WTWiO robót budowlano-montażowych cz. II

i WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrębie wykonywać pod ich nadzorem.

- Po wykonaniu robót sporządzić inwentaryzację sieci .

- Wszelkie materiały użyte do budowy winny posiadać atest.

opracował:

mgr inż. Edward Bąk

Objaśnienia techniczne

dotyczące informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla obie-

ktu: Przebudowa kanalizacji deszczowej w części ul. Wrocławskiej od Ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu.

Etap II

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano przebudowę kanalizacji deszczowej w części ul. Wrocławskiej od Ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani w Gostyniu. Etap II

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W pierwszej kolejności należy wykonać rozbiórkę kolektora betonowego o średnicy 600 mm  i jednocześnie wykonywać nowy kolektor z rur PP o średnicy 800 mm, a następnie studzienki rewizyjne.

Na  zakończenie  robót odtworzyć istniejącą , a  zniszczoną podczas prac ziemnych  infrastrukturę.

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji  przebiega  droga gminna – ulica utwardzona.

- Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod budowę kanalizacji deszczowej jak już wspomniano stanowi drogę gminną nieutwardzoną. Na terenie tym  występują urządzenia podziemne takie jak:

- sieć wodociągowa,

- kable energetyczne

- sieć gazowa

- kable telekomunikacyjne

W związku z powyższym teren na którym będą prowadzone roboty należy odpowiednio zabezpieczyć.

- Przewidywane ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas robót ziemnych oraz  wykonywania umocnień

i odwodnienia  wykopów na ruch pojazdów w obrębie robót.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Odwodnienie wykopów przewiduje się prowadzić jako roboty ciągłe.

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych

Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzić instruktaż z zakresu bhp na danym stanowisku pracy. Zwrócić szczególną uwagę na regulamin pracy przy sprzęcie ciężkim służącym do wykopów i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktażu wstępnego powinien być udokumentowany oświadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu.

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Teren na którym prowadzone będą roboty winien być ogrodzony i zabezpieczony przed

dostępem osób trzecich . Na terenie budowy należy wyznaczyć pasy komunikacyjne dla

pracującego sprzętu. Pasy te nie mogą być zastawione materiałami budowlanymi lub

sprzętem budowlanym.

- Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia

dla ludzi.

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych

przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznym.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż  50 m.

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna  odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno

elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

9. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji

- wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo

robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych

jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie

przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w

jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub goto-  wymi stalowymi szalunkami.

- w razie pogłębiania wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu należy wykonać

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub   skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż l m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane,  a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracowników

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

- wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą

- zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji straży pożarnej i pogotowia.

Opracował:

IV.    ZAŁĄCZNIKI