II.  SPIS   TREŚCI

I.    STRONA  TYTUŁOWA

II.  SPIS  TREŚCI

III. OŚWIADCZENIA  I UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW

- oświadczenie projektanta

- zaświadczenie PIZB

- uprawnienia

IV.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

-  opis  techniczny

V.    ZAŁĄCZNIKI

- opinia  ZUD

- uzgodnienia

- OBJASNIENIA TECHNICZNE

  - Wstęp.

  - Podstawa opracowania

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji

  - Warunki gruntowo – wodne

  - Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

2.0 kanalizacja deszczowa

2.1 Trasa kanalizacji

2.2 Roboty  ziemne

2.3 Rozbiórka istniejącego rurociągu PVC Ø 315 mm

2.4 Podłoża i podsypki

2.5 Ułożenie kolektorów

2.6 Studzienki

2.7 Separator substancji ropopochodnych i wylot betonowy o średnicy 600 mm

2.8 Roboty rozbiórkowe nawierzchni i odtworzenie nawierzchni.

3.0 Uzgodnienia  branżowe

4.0 Uwagi  końcowe

5.0 Informacja BIOZ

VII.     CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Mapa poglądowa w skali 1 : 50 000

1. Plan zagospodarowania terenu  w skali 1 : 500

3. Profile podłużne  w skali 1 : 100/500

4. Rysunek studzienki prefabrykowanej w skali 1 : 20

5. Rysunek wylotów w skali 1 : 50

- OŚWIADCZENIA  I  UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW

-  oświadczenie o kompletności projektu

-  zaświadczenia  PIZB

-  uprawnienia.

- PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

-  Opis  techniczny

Projekt zagospodarowania działki  nr ew.1309/1, 2339/1, 2338/1, 2241

1308/4,2244/6, 1283/4, 2248/5, 1538, 2240, 2250/1, 22248/3  obręb Gostyń.

( Opis  techniczny )

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest  budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul.  Nowe Wrota i

przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gostyniu.

2. Istniejący stan  zagospodarowania  terenu.

Obecnie teren działek przeznaczonych pod inwestycję budowy i przebudowy kanalizacji

deszczowej użytkowany jest jako droga miejska – ulica utwardzona.

Przedmiotową przebudowę i budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej zakłada się

dla umożliwienia sprawnego  odprowadzania  wód opadowych i roztopowych z ulicy

Energetyków, Nowe Wrota i Ogrodowej.

Na trasie kolektora deszczowego przewidziano pobudowanie studzienek rewizyjnych  beto-

nowych o średnicy 1200 mm. Dla umożliwienia odprowadzania wód opadowych i roztop-

wych z drogi przewidziano podłączenie istniejących studzienek  ulicznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje się wykonanie rozbiórki istniejących kolektorów i budowę nowych oraz urzą-

dzeń,   jak poniżej:

- rozbiórka istniejącego kolektora z rur PVC Ø 315mm          -  280,0 m

- kolektor deszczowy z rur PVC o średnicy 315 mm               -    17,0 m

- kolektor deszczowy z rur PVC o średnicy 600 mm               -  443,0 m

- studzienki  betonowe o średnicy 1000 mm                             -   18,0 szt.

- studzienka betonowa o średnicy 1000 mm                             -      1,0 szt.

- rozbiórka istniejących studzienek betonowych  Ø 1000 mm  -     8,0 szt.

- separator substancji ropopochodnych                                      -     1,0 szt

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Projektowane kolektory deszczowe jak i studzienki są urządzeniem liniowym oraz budowle

zlokalizowane na przedmiotowych urządzeniach także są urządzeniami liniowymi .

W związku z powyższym nie określa się powierzchni zabudowy.

5. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej  nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne

oraz zdrowie i higienę przebywających tam ludzi.

Przedmiotowy kolektor  deszczowy będzie odprowadzał  wody opadowe i roztopowe, które

dotychczas  rozlewały się po drodze.

6. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 ( rys.

nr 2 ) w części graficznej opracowania.

Opracował:

VI.   OBJAŚNIENIA    TECHNICZNE

SPIS  TREŚCI

1.0 Wstęp.

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

1.3 Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji

1.4 Warunki gruntowo – wodne

1.5 Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

2.0 Kanalizacja deszczowa.

2.1 Trasa kanalizacji.

2.2 Roboty  ziemne

2.3 Rozbiórka istniejącego rurociągu PVC Ø 315 mm

2.4 Podłoża i podsypki

2.5 Ułożenie kolektorów

2.6 Studzienki

2.7 Separator substancji ropopochodnych i wylot betonowy o średnicy 600 mm

2.8 Roboty rozbiórkowe nawierzchni i odtworzenie nawierzchni.

3.0 Uzgodnienia  branżowe

  - Uwagi  końcowe

5.0 Informacja bioz

### OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego: Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gostyniu.

1.Wstęp .

1.1.Podstawa opracowania .

Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gostyniu opracowano na zlecenie Gminy Gostyń.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gostyniu

Podstawowe dane inwestycji:

- rozbiórka istniejącego kolektora z rur PVC Ø 315mm          -  280,0 m

- kolektor deszczowy z rur PVC o średnicy 315 mm               -    17,0 m

- kolektor deszczowy z rur PVC o średnicy 600 mm               -  443,0 m

- studzienki  betonowe o średnicy 1200 mm                             -   18,0 szt.

- studzienka betonowa o średnicy  1000 mm                            -      1,0 szt.

- rozbiórka istniejących studzienek betonowych  Ø 1000 mm  -     8,0 szt.

1.3  Materiały wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 500.

- Wizja i pomiary uzupełniające w terenie.

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

1.4  Warunki gruntowo-wodne .

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie opinii geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo-wodnych występujących w podłożu projektowanej kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gostyniu opracowanej przez Firmę Geotechniczno-Wiertniczą mgr inż. Józef Lachiewicz, ul. Wołodyjowskiego 29, 64-100 Leszno.

Wykonane badania geotechniczne pozwoliły na rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych panujących w podłożu gruntowym.

Badania te wykazały, że w rejonie projektowanego separatora występują do głębokości 3,5 m grunty słabonośne – torfy i namuły organiczne o konsystencji plastycznej. Przy założeniu jego posadowienia na głębokości 4,0 m wymagana jest wymiana podłoża gruntowego.

To z kolei wymaga znacznego obniżenie poziomu wody gruntowej.

Należy wymienić grunt do głębokości 4,5 m. Przewidziano zastosować podsypkę piaszczysto-żwirową, którą należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,96.

Warunki takie panują w dolnym odcinku kanalizacji przy rzece Kanii.

Generalizując można stwierdzić, że im dalej od rzeki Kani, tym występują korzystniejsze warunki gruntowe, które pozwalają na bezpośrednie posadowienie budowli w gruncie na podsypce żwirowo-piaskowej o grubości 15 cm.

Poziom wody może podlegać okresowo wahaniom w zależności od poziomu wody w rzece Kani. Generalnie wymagane jest odwodnienie wykopów igłofiltrami.

1.5   Istniejące uzbrojenie, przeszkody terenowe

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie w rejonie projektowanych urządzeń  występują    poniższe urządzenia podziemne:

- siec wodociągowa,

- kable energetyczne,

- sieć gazowa,

- kable telekomunikacyjne.

- kanalizacja sanitarna

Zgodnie z uzgodnieniami roboty ziemne  w obrębie urządzeń podziemnych wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym oraz profilu podłużnym kolektora należy prowadzić  ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące kolizje.

Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na występujące tu urządzenia gazowe tj. gazociąg średniego ciśnienia i gazociąg niskiego ciśnienia wraz z przyłączami. Przy kolizji z gazocią- giem średniego ciśnienia należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed jego uszkodzeniem zgodnie z normą -  PN-91/M-34501.  W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji, wykonawca robót musi powiadomić PSG Sp. z o. o Oddział w Poznaniu – RDG Gostyń, ul. Fabryczna 1.

2.  Kanalizacja deszczowa.

2.1  Trasa kolektora.

#### Trasę przebiegu kolektora kanalizacji  deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym

#### w skali 1:500 , rys. nr 2

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :

PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

(warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowaną  kanalizację deszczową przewidziano jako wąskoprzestrzenny o

ścianach pionowych umocnionych obudową metalową..

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

Przewiduje się wymianę gruntu w wykopach pod kanalizację deszczową.

W dolnym odcinku kolektora o średnicy 600 mm przy rzece Kani zachodzi potrzeba wymiany gruntu słabonośnego pod posadowienie separatora, studzienki o średnicy 1200 mm, wylot betonowy oraz pod sam kolektor.

2.3 Rozbiórka istniejącego rurociągu PVC Ø 315 mm.

Zaprojektowano rozbiórkę istniejącego  rurociągu PVC o średnicy 315 mm w ul. Ogrodowej na odcinku na którym będzie posadowiony nowy kolektor deszczowy o średnicy 600 mm.

Rozbiórkę przedmiotowego rurociągu przewidziano ręcznie. Zachodzi także potrzeba rozeb- rania studzienek rewizyjnych na w/w kolektorze PVC o średnicy 315 mm.

2.4 Podłoża i podsypki

Kanał układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%.

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna

z zaprojektowanym spadkiem.

2.5 Rurociągi

Kanały  wykonać  z rur  kanalizacyjnych PVC   315;  600 SN 8

Po wykonaniu kanał poddać próbie szczelności.

Spadki  kanału podano na profilu podłużnym rys. nr 3

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

•        przycinanie rur,

•       ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy

grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 200 mm za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby

koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

  - Studzienki.

Na ewentualnych w przyszłości włączeniach  kanałów bocznych oraz na długich odcinkach prostych  zlokalizowano studnie kanalizacyjne o średnicy 1200 mm,

Studzienki kanalizacyjne wykonać, wg załączonego rysunku nr .4

W związku z powyższym w przewidywanych studniach należy przewidzieć wyjścia boczne do ewentualnych podłączeń bocznych kolektorów.

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

Studzienki te są kompletnym urządzeniem dostarczanym przez producenta.

Studzienki kanalizacyjne o śr. 1.2 m należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729 [5].

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych.

Wykonanie poszczególnych elementów studzienki.

A.     	Komora robocza

Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2.0 m. Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów żelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przejście rur PVC przez ścianę komory roboczej należy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC.

W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozostać nadproże min. wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki "80".

Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy różnice rzędnych dna kanałów dopływowego i odpływowego przekracza 0.50 m należy dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki z zastosowaniem elementów (kształtek) z PVC. Na spadzie wykonać obudowę z betonu B-25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie spad zabezpieczyć taśmami samoprzylepnymi.

B.     	Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o śr. 1.0 m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej.

C.      	Dno studzienki

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego.

D.     	Właz kanałowy

Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spocznikiem o największej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm.

E.      	Stopnie złazowe

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijanko w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0.30 m i w odległości poziomej osi stopni 0.30 m Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym.

Studzienki ściekowe.

  - Separator substancji ropopochodnych i wylot betonowy o średnicy 600 mm.

Przewidziano na kolektorze deszczowym o średnicy 600 mm przed wylotem do rzeki Kani wykonanie separatora substancji ropopochodnych. Zaprojektowano wysokosprawny  separator lamelowy z osadnikiem.  Przedmiotowy separator winien mieć poniższe parametry:

Qnom  =  50 dm3/s,   Qmax = 500 dm3/s,  Dw =3000 mm, Średnica /wlot, wylot/ 600 mm.

Pojemność osadnika  5050 dm3 , Pojemność magaz. Oleju 750 dm3.

Zaprojektowano wylot betonowy o średnicy 600 mm, który winien być wykonany zgodnie rysunkiem nr 5.

2.8 Roboty rozbiórkowe nawierzchni i odtworzenie nawierzchni.

Rozbiórka nawierzchni.

Przewidziano rozbiórkę nawierzchni asfaltowej w ul. Nowe Wrota na odcinku budowy nowego kolektora. Zakłada się wykop o szerokości 1,4 m pod kolektor.

W związku z powyższym należy rozebrać warstwę ścieralną asfaltu na szerokości 1,8 m, natomiast podbudowę na szerokości 1,4 m.

Powyższy zakres rozbiórki umożliwi następnie  wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni, a pozwoli na właściwe połączenie nawierzchni ścieralnej istniejącej z nowowykonaną.

Natomiast rozbiórkę nawierzchni w ul. Olejniczaka przewidziano pasem o szerokości 1,5 m wraz z rozbiórką podbudowy. Kostkę z  w/w rozbiórki należy składować tak by nie uległa uszkodzeniu, bowiem będzie ponownie po wykonaniu robót użyta do wykonania nawierzchi.

Zakład się 10% na ewentualne uszkodzenia.

Rozbiórkę podbudowy przyjęto na szerokości pasa 1,4 m.

Wykonanie nowej nawierzchni.

Nawierzchnia asfaltowa w ul. Nowe Wrota do ul. Ogrodowej w Gostyniu.

Przewidziano wymianę gruntu na zasypanie wykopu kolektor i odpowiednie  zagęszczenie przedmiotowej zasypki. Na tak zagęszczony grunt w wykopie kolektora deszczowego zakłada się wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości warstwy 30,0 cm.

Na powyższą warstwę przewiduje się ułożenie tłucznia o grubości warstwy 20 cm i odpowiednie uwałowanie. Następnie należy wykonać podbudowę z masy wiążącej bitumicznej o grubości 13 cm i ułożyć geowłukninę  przeciwspękaniową. Na zakończenie ułożyć warstwę ścieralną.

Nawierzchnia z kostki w ul. Ogrodowej.

Na odpowiednio zagęszczoną zasypkę wykopu pod kolektor zakłada się wykonanie warstwy o grubości 10 cm gruntu stabilizowanego cementem. Następnie wykonać podbudowę z

betonu o grubości warstwy 25 cm. Po czym przychodzi warstwa o grubości 3-5 cm konstrukcyjna z pisaku. Na tak wykonane podłoże należy kostkę brukową o grubości 8,0 cm.

3.0   Uzgodnienia branżowe.

Dokumentację uzgodniono z następującymi jednostkami :

- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji w Gostyniu - opinia

-    Urzędem Miejskim w Gostyniu.

4.0   Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z WTWiO robót budowlano-montażowych cz. II

i WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrębie wykonywać pod ich nadzorem.

- Po wykonaniu robót sporządzić inwentaryzację sieci .

- Wszelkie materiały użyte do budowy winny posiadać atest.

opracował:

mgr inż. Edward Bąk

Objaśnienia techniczne

dotyczące informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla obie-

ktu: Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gostyniu.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano budowę kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gostyniu.

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W pierwszej kolejności należy wykonać kolektor PVC 600 mm , a następnie studzienki rewizyjne.

Na  zakończenie  robót odtworzyć istniejącą , a  zniszczoną podczas prac ziemnych  infrastrukturę.

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji  przebiega droga gminna – ulica utwardzona.

- Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod budowę kanalizacji deszczowej jak już wspomniano stanowi drogę gminną nieutwardzoną. Na terenie tym  występują urządzenia podziemne takie jak:

- sieć wodociągowa,

- kable energetyczne

- sieć gazowa

- kable telekomunikacyjne

W związku z powyższym teren na którym będą prowadzone roboty należy odpowiednio zabezpieczyć.

- Przewidywane ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas robót ziemnych oraz  wykonywania umocnień

i odwodnienia  wykopów na ruch pojazdów w obrębie robót.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Odwodnienie wykopów przewiduje się prowadzić jako roboty ciągłe.

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych

Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzić instruktaż z zakresu bhp na danym stanowisku pracy. Zwrócić szczególną uwagę na regulamin pracy przy sprzęcie ciężkim służącym do wykopów i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktażu wstępnego powinien być udokumentowany oświadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu.

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Teren na którym prowadzone będą roboty winien być ogrodzony i zabezpieczony przed

dostępem osób trzecich . Na terenie budowy należy wyznaczyć pasy komunikacyjne dla

pracującego sprzętu. Pasy te nie mogą być zastawione materiałami budowlanymi lub

sprzętem budowlanym.

- Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia

dla ludzi.

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych

przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznym.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż  50 m.

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna  odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno

elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

9. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji

- wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo

robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych

jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie

przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w

jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub goto-  wymi stalowymi szalunkami.

- w razie pogłębiania wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu należy wykonać

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub   skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż l m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane,  a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracowników

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

- wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą

- zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji straży pożarnej i pogotowia.

Opracował:

V.    ZAŁĄCZNIKI

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany  Edward  Bąk

( imię i nazwisko projektanta )

64-100  Leszno  ul. Fredry  16

zamieszkały(a) ……………………………………………………..

( adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m

że projekt budowlany: Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gostyniu.

…………………………………………………………………………..

( nazwa obiektu budowlany)

…………………………..………...…………………………………….

Dla Gminy  Gostyń.

( nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

………………………………………………………………………......

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno  2014 r.

.....................................................

( miejscowość, data )

……………………………………….

( podpis i pieczątka imienna

z uprawnieniami budowlanymi

projektanta )