OPIS TECHNICZNY

Do planu zagospodarowania terenu do projektu sieci  kanalizacji deszczowej   w ul.Starogostyńskiej (od ul. Polnej do ul. Starogostyńskiej)  , 63-800 Gostyń.

Inwestor:

Gmina Gostyń ul.Rynek 2, 63-800 Gostyń.

- Podstawa opracowania.

  - Opinia Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu z dnia 22.10.2010.

  - obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania,

  - uzgodnienia

  - badania gruntu

- Plan zagospodarowania terenu-Zakres opracowania.

2.1 Opis stanu istniejącego:

Teren w obrębie, którego jest projektowana sieć kanalizacji deszczowej

jest terenem nieutwardzonym . Sieć kanalizacji  deszczowej  powstaje wzdłuż nowoprojektowanej drogi łączącej ulicę Polną ze Starogostyńską.

Sieć kanalizacji deszczowej  projektowana jest w pasie działek :

160/2,161/5,163/3,50162,163/5,1676/41,1735/1,1738/17,1748/1,1747

Na trasie kanalizacji deszczowej znajduje się uzbrojenie podziemne: kable energetyczne, sieć wodociągowa, gaz.

2.2 Opis projektowanego zagospodarowani terenu

Plan zagospodarowania terenu obejmuje budowę   kanalizacji deszczowej od miejsca wpięcia się do nowoprojektowanej na sieci  studzienki D0 na terenie działki  160/2,   poprzez pozostałe działki w pasie drogi  do studzienki D15.  Projektowana jest sieć grawitacyjnej kanalizacji deszczowej fi 400 PCV , 315, 250 o długości L=551m oraz ciśnieniowej fi 150 PE o długości L=133,5m.

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej projektowane są dwa przejścia pod torami w formie przecisków oraz przepompownia ścieków fi 1500.

- Opis techniczny.

  - Sieć kanalizacji

Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przebiega w terenie nieuzbrojonym jak i uzbrojonym w lokalizacji włączeń w ulicach Polnej i Starogostyńskiej .  Podczas prac wykonawczych należy zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenie podziemne techniczne. Brak miejsca stanowi dodatkowe utrudnienie. W miejscach zbliżeń do uzbrojenia podziemnego, kolizji wykopy wykonać należy ręcznie. Trasa projektowanej kanalizacji przebiega w pasie nowej projektowanej drogi  zgodnie z projektem drogowym. Miejsca wpustów deszczowych oraz rzędne terenu są zgodne i nawiązują do projektu drogowego.

Sieć grawitacyjnej kanalizacji deszczowej  wykonać z rur z PVC fi 400 PCV,315, 250 o sztywności obwodowej 8 kN/m2    oraz ściance z jednolitego materiału oraz ciśnieniowy odcinek kanalizacji fi 150 PE ze spadkami zgodnie z profilem sieci.

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej  należy poprowadzić od nowoprojektowanej studzienki D0 fi 1500 w ul. Starogostyńskiej. Na trasie sieci kanalizacyjnej projektowane są prefabrykowane studnie betonowe (beton B45) D1-D15   z zamontowanymi szczelnymi przejściami przez ścianę dennicy oraz płytą betonową asymetryczną. Elementy studni wyposażyć w stopnie złazowe powlekane otuliną tworzywową. Studnię zwieńczyć włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 z wypełnieniem betonowym. Sieć kanalizacyjną deszczową zakończyć na studni D15. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starogostyńskiej wykonać poprzez montaż nowej studzienki D0 . Należy odpowiednio wyprofilować dno studzienki. Projektowane w ulicy  wpusty deszczowe o klasie D400 o podejściu fi 200 PCV włączyć do sieci kanalizacji deszczowej  poprzez studzienki oraz poprzez trójnik w miejscu pomiędzy D0-D1,D6-D7,D14-D15 . Wpusty deszczowe projektowane są z osadnikiem o głębokości 0,8m, natomiast spływ w  kierunku studzienki projektowany jest na głębokości 0,9m. Całkowita głębokość wpustów ulicznych to 1,7m. Otwory wlotowe chronione są przez kratkę, którą umieszcza się w linii rynsztoka.

Wszystkie elementy z PVC chronić przed zetknięciem z rozpuszczalnikami organicznymi (np. w masach plastycznych).

Pod dennicą studni wykonać warstwę podsypki z piasku gr 15 cm.

Sieć kanalizacji deszczowej projektowana jest w odcinkach:

-kanalizacja grawitacyjna:

D0-D7   fi 400 PCV   L=335

D8-PP   FI 250 PCV  L=90m

D15-PP FI 315 PCV L=126m

-rurociąg tłoczny :

PP-D7  FI 150 PE L=133,5m

Pomiędzy studzienkami D10 i D11 projektowana jest przepompownia kanalizacji deszczowej f 1500 o parametrach :

Q=20,7l/s

H=7,4m

V=2,64m/s

Obliczenia wydajności przepompowni:

Dla odcinków PP-D8 oraz PP-D15,

Ścieki opadowe:

Qo=F x Ψ x q

F= Powierzchnia zlewni (ha)	250m x 7,0 m=1750m2=0,175ha

Ψ- współczynnik spływu powierzchniowego dla dróg asfaltowych , przyjęto 0,9

q= Natężenie deszczu miarodajnego (l/s x ha)=131 l/s x ha

q= A/t0,67

t-czas trwania deszczu  t=(1,2x Σtp ) +tk

dla p=50%(prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu) – tk=5 mm(czas koncentracji terenowej) oraz A =720

tp=L/vx60

L długość odcinka kanału -250m

Czyli Qo=0,1750 ha x 0,9 x 131  l/s x ha=20,6 l/s. (przepływ obliczeniowy)

Do przepompowni doprowadzona jest en. elektryczna w celu zasilania pomp i szafy sterowniczej. Teren wokół  przepompowni należy ogrodzić i zabezpieczyć.

Studzienka D7 fi 1500 projektowana jest jako rozprężnia .

Projektowana droga przecina w dwóch miejscach tory kolejowe. W miejscach przejść przez tory kolejowe kanalizacją deszczową projektowany jest przecisk .

3.2.Warunki gruntowo-wodne

Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej  przeprowadzono badania geologiczno-inżynierskie w celu oceny budowy geologicznej terenu oraz warunków gruntowo-wodnych. Wykonano 4  odwierty wiertnicze na głębokościach 0-4,0m aby zbadać strukturę gruntu. Z informacji uzyskanych przez projektanta  z dokumentacji otworu wiertniczego nr 1 zostały nawiercone następujące struktury gruntowe:

-nasyp niekontrolowany z piasku drobnego próchniczego i kamieni do gł.1,7 m p.p.t.)

-piasek średni, żółty   ( gł.1,7-2,0 m p.p.t.)

-piasek ,jasno żółty ,średniozagęszczony (do gł.2,5 m p.p.t.)

Poziom wód –nie stwierdzono

Otwór wiertniczy nr 2:

-gleba szara-do gł. 0,4 m p.p.t.

-piasek drobny, j.żółty, lużny-do gł. 1,0 m p.p.t.

-piasek drobny, j.żółty, średniozagęszczony  -do gł. 2,0 m p.p.t.

Poziom wód –nie stwierdzono

Otwór wiertniczy nr 3:

-gleba, szara(do gł.0,4 m p.p.t.)

-piasek gruby, żółty, lużny -do gł. 1,0 m p.p.t.

-piasek drobny, żółty, średniozagęszczony-do gł. 1,5 m p.p.t.

- piasek drobny, żółty, średniozagęszczony -do gł. 2,1  m p.p.t.

-glina pylasta z domieszką węglanu wapnia, biało-j.brązowa, zwarta do gł. 3,5  m p.p.t.

Poziom wód –nie stwierdzono

Otwór wiertniczy nr 4:

-gleba szara-do gł. 0,3 m p.p.t.

-piasek gruby, żółty, lużny -do gł. 1,0 m p.p.t.

-piasek gruby, żółty, średniozagęszczony- do gł. 1,8 m p.p.t.

-glina pylasta, brązowa, zwarta-do gł. 2,9 m p.p.t.

-piasek drobny, żółty, średniozagęszczony -do gł. 4,0 m p.p.t.

Poziom wód na głębokości 3,5 m p.p.t

Sieć kanalizacji deszczowej projektowana jest praktycznie nad poziomem wód gruntowych jednak w przypadku pojawienia się wody podczas prac wykonawczych  odwodnienie wykopu wykonać poprzez zastosowanie igłofiltrów.

Jedynie w okolicach studzienki D5  przy odwiercie nr 4 poziom wody znajduje się na poziomie 3,5 mppt, warstwa gruntu to piasek drobny  z współczynnikiem filtracji 11,5-2,3 x 10-5.

3.3.Roboty ziemne.

Rurociągi układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu zwrócić uwagę, aby go nie przegłębiać.

Wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne głębsze jak 1,5 m zabezpieczyć przy użyciu obudów skrzyniowych (boksów). Wykopy zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,0 m, a w porze nocnej oświetlić znakami ostrzegawczymi. Należy również zabezpieczyć możliwość komunikacji dla pieszych i pojazdów. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o grubości 15 cm. Urobek składować z jednej strony wykopu w odległości minimum 0,6 m od krawędzi wykopu.

W przypadku wystąpienia wody gruntowej, zastosować pompowanie przy użyciu igłofiltrów o średnicy 50 mm , wpłukiwanych bezpośrednio w grunt na gł. min. 2,5 m umożliwiając posadowienie rurociągu w suchym wykopie.

3.4. Układanie przewodu  kanalizacyjnego obsypka i zasypka.

Przewody układać na podłożu całkowicie odwodnionym  z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości.

W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ca 5 cm, dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Po sprawdzeniu prawidłowości spadku ułożonej rury należy wykonać jej stabilizację poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót zasypkę uzupełnia się do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego, które ulegają zasypaniu piaskiem po wykonaniu próby szczelności złączy.

Warstwę ochronną wykonywać warstwami o grubości nieprzekraczającej 1/3 średnicy rury, starannie ją ubijając z obu stron rury, z równoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie obsypki w tzw. „pachach”. Podbijanie w „pachach” należy wykonywać podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zasypkę wykonywać gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i wyciąganiem obudów skrzyniowych. Stopień zagęszczenia wykopu nie może być mniejszy niż MP = 95%. W przypadku wystąpienia gruntu uniemożliwiającego jego prawidłowe zagęszczenie, dokonać jego wymiany w zakresie ustalonym z powołanym inspektorem nadzoru budowy.

3.5.Uwagi końcowe.

Po ułożeniu rurociągów i przed ich zasypaniem wykonać prace inwentaryzacyjne.

Opracował :

inż. Franciszek Kozłowski