II.  SPIS   TREŚCI

I.    STRONA  TYTUŁOWA

II.  SPIS  TREŚCI

III. OŚWIADCZENIA  I UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW

- oświadczenie projektanta

- zaświadczenie PIZB

- uprawnienia

IV.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

-  opis  techniczny

V.    ZAŁĄCZNIKI

- opinia  ZUD

- warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej wydane przez Gminę

Gostyń.

- wykaz właścicieli działek przeznaczonych do inwestycji na podstawie wypisu.

- OBJASNIENIA TECHNICZNE

  - Wstęp.

  - Podstawa opracowania

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji

  - Warunki gruntowo – wodne

  - Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

2.0 Kanalizacja deszczowa

2.1 Trasa kanalizacji deszczowej

2.2 Roboty  ziemne

2.3 Studzienki  rewizyjne.

2.4 Podłoża i podsypki

2.5 Rurociąg

2.6 Zasypanie rurociągu

2.6.1 Obsypka

2.6.2 Zasypka

2.7 Odwodnienie wykopów

3.0 Uzgodnienia  branżowe

4.0 Uwagi  końcowe

5.0 Informacja BIOZ

VII.     CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Mapa poglądowa w skali 1 : 50000

1. Plan zagospodarowania terenu  w skali 1 : 500

3. Profil podłużny  kanalizacji deszczowej w skali 1 : 100/500

4. Rysunek studni rewizyjnej

- OŚWIADCZENIA  I  UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW

-  oświadczenie o kompletności projektu

-  zaświadczenia  PIZB

-  uprawnienia.

- PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

-  Opis  techniczny

Projekt zagospodarowania działek

nr ew. 668/30,  677/1, 678 obręb Gostyń – miasto.

( Opis  techniczny )

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej

w Gostyniu  –  na działkach, obręb. Gostyń  nr ew. 668/30, 677/1, 678

2. Istniejący stan  zagospodarowania  terenu.

Obecnie tereny działek przeznaczonych pod przebudową kanalizacji deszczowej stanowią

ulicę  gminną utwardzoną.

Przedmiotową kanalizację przewiduje się przebudować  dla usprawnienia odpływu wód de-

szczowych  i roztopowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje się wykonanie w miejsce istniejącej wyeksploatowanej  kanalizacji deszczowej

z rur betonowych rurociąg   PVC o średnicy 400 mm i 315 mm. Na kolektorach w/w kana-

lizacji przewiduje się budowę studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych zakończonych

włazem żeliwnymi typu ciężkiego. Projektowana średnica studzienek 1,0 m.

Przedmiotowy kolektor zostanie podłączony do istniejącego wylotu  betonowego.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Kolektory PVC Ø 400 mm o długości 80,0 m i Ø 315 mm o długości 113,0 m  jest urzą-

dzeniami liniowymi, i studzienki rewizyjne  zlokalizowane  na tych  kolektorach są także

urządzeniami liniowymi.  W związku z powyższym nie określa  się  powierzchni zabudowy

5. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Budowa kolektorów deszczowych PVC Ø 400 mm i Ø 315 mm nie wpłynie negatywnie na

środowisko  naturalne oraz zdrowie i higienę przebywających tam ludzi.

Przedmiotowy kolektor jest rurociągiem szczelnym odprowadzającym wody deszczowe z

ul. Cukrowniczej.

6. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 ( rys.

nr 2 ) w części graficznej opracowania.

Opracował:

V.   OBJAŚNIENIA    TECHNICZNE

SPIS  TREŚCI

1.0 Wstęp.

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

1.3 Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji

1.4 Warunki gruntowo – wodne

1.5 Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

2.0 Kolektory deszczowe .

2.1 Trasa kolektora deszczowego

2.2 Roboty  ziemne

2.3 Studzienki rewizyjne

2.4 Podłoża i podsypki

2.5 Kolektor

2.6 Zasypanie kolektorów

2.6.1 Obsypka

2.6.2 Zasypka

2.7 Odwodnienie wykopów

3.0 Uzgodnienia  branżowe

4.0 Uwagi  końcowe

### OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej w Gostyniu.

1.Wstęp .

1.1.Podstawa opracowania .

Projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej w Gostyniu, opracowano na zlecenie Gminy Gostyń, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych  przebudowy kanalizacji de- szczowej w ul. Cukrowniczej w Gostyniu.

Podstawowe dane inwestycji:

- Kolektor deszczowy PVC o średnicy 400 mm             -   80 ,00 m

- Kolektor deszczowy PVC o średnicy 315 mm             -  113,00 m

- studzienki rewizyjne                                                     -      5 szt.

1.3  Materiały wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 500.

- Wizja i pomiary uzupełniające w terenie.

- Uzgodnienia przebiegu projektowanego kolektora.

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

1.4  Warunki gruntowo-wodne .

Z informacji uzyskanych od Inwestora i na podstawie istniejących wykopów przyjęto, że w trasie rurociągów występują grunty piaszczyste piaski drobne i średnie. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na głębokości 1,00 –1,40m ppt.

Poziom wody może podlegać okresowo wahaniom w zależności od średniorocznych opadów.

1.5   Istniejące uzbrojenie, przeszkody terenowe

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie w rejonie projektowanych urządzeń występują

poniższe  urządzenia podziemne :

-  kanalizacja deszczowa,

-  kable energetyczne,

-  wodociąg,

-  gazociąg,

-  kabel telekomunikacyjny

2.  Kolektor deszczowy i studzienki rewizyjne .

2.1  Trasa kolektora deszczowego

Przewidziano przebudowę kolektora deszczowego w ulicy Cukrowniczej z włączeniem go do    istniejącego wylotu do rzeki Brzezinki w Gostyniu. Trasa nowobudowanego kolektora deszczowego przebiega po trasie starego wyeksploatowanego rurociągu betonowego.

Przebudowany kolektor deszczowy będzie podłączony do istniejącego wylotu betonowego do rzeki Brzezinki.  Przedmiotowy wylot posiada aktualne  pozwolenie wodno-prawne na odpro- wadzanie wód  deszczowych i roztopowych – decyzja Starosty Gostyńskiego nr OR.6223-13/09 z dnia 14 września 2009 r.

2.2 Roboty ziemne.

Przed rozpoczęciem wykopów należy wytyczyć geodezyjnie trasę kolektora deszczowego .

Wykop pod projektowany rurociąg przewidziano jako wąsko-przestrzenny o ścianach pionowych umocnionych o szerokości 1,00 m. Wydobyty grunt powinien być przetransportowany na składowisko. W miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi wykopy należy prowadzić ręcznie. Odkryte przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz przed obsunięciem.  W miejscu przeznaczonym pod wykop przed jego rozpoczęciem należy usunąć asfalt.

Wykop pod rurociąg wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP.

2.3 Studzienki rewizyjne.

Przewidziano wykonanie pięciu studzienek rewizyjnych  o średnicy 1000 mm zlokalizo-

wanych  na przedmiotowym kolektorze.

Studzienki kanalizacyjne wykonać, wg. załączonego rysunku ( rys nr 4).

W podstawie jak i w kręgach przejściowych montowane są stopnie włazowe.

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

2.4 Podłoża i podsypki

Rurociąg układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej.

2.5  Rurociąg

#### Kanał wykonać z rur  kanalizacyjnych  kielichowych łączonych na uszczelkę pierścieniowa

#### ścianka lita PVC  Dz  400 i Dz 315 ; SN 8

Rury i kształtki do rur z PVC wg. PN-85/C-8903 , 05 , i ISO 4435:1991.

Po wykonaniu rurociągi poddać próbie szczelności.

Spadek kanału podano na profilu podłużnym .

2.6  Zasypanie rurociągu .

2.6.1  Obsypka .

#### Obsypkę rur wykonać z gruntu miejscowego. Obsypkę i zasypkę prowadzić, aż do uzyskania zagęszczenia warstwy o grubości, co najmniej 30cm powyżej wierzchu rury przy stopieniu zagęszczenia Is=0,98 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

2.6.2  Zasypka.

#### Zasypanie rur prowadzić gruntem dowiezionym z urobiska, aż do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,98 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

2.7  Odwodnienie wykopów

W strefie układania kolektorów woda gruntowa  występuje powyżej poziomu układania kanałów.

Z tego względu  przewiduje się odwodnienia wykopów pod projektowane kanały przy użyciu igłofiltrów.

Kanalizację deszczową zlokalizowaną w pasie drogowym drogi gminnej w m. Gostyń  poka  zano na mapach syt.-wys.

2.8  Nawierzchnia asfaltowa.

W związku z powyższym zgodnie  z warunkami technicznymi uzgodnienia z Gminą Gostyń  należy:

- miejsca wykopów zasypać pospółką zagęszczając warstwami.

- odbudować po wykopach nawierzchnię asfaltową wg. technologii  podanej w przedmiarze

robót.

Wykonanie nowej nawierzchni należy poprzedzić regulacją krawężnika w miejscach  ich

występowania.

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu

wykopów i badaniu stopnia zagęszczenia i okazania przy odbiorze zwalnianych odcinków

pasa drogowego.

5.0 Roboty rozbiórkowe

#### Rozbiórce podlegać będzie;

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

- Istniejąc kolektor betonowy,

3.0   Uzgodnienia branżowe.

Dokumentację uzgodniono z następującymi jednostkami :

- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji w Gostyniu-opinia

- Gminą Gostyń.

4.0   Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z WTWiO robót budowlano-montażowych cz. II

i WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrębie wykonywać pod ich nadzorem.

- Po wykonaniu robót sporządzić inwentaryzację sieci .

- Wszelkie materiały użyte do budowy winny posiadać atest.

opracował:

mgr inż. Edward Bąk

Objaśnienia techniczne

dotyczące informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,obiekt

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej w Gostyniu.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej w Gostyniu.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba przebudowy kolektora deszczowego wraz z studniami rewizyjnymi.

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W pierwszej kolejności należy wykonać  kolektor deszczowy, a następnie studzienki rewizyjne.

Na  zakończenie  robót odtworzyć istniejącą , a  zniszczoną podczas prac ziemnych pod fundamenty kolektorów infrastrukturę.

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji  odbywać się będzie ruch kołowy, w ul. Cukrowniczej.

- Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod przebudowę kanalizacji deszczowej stanowi zagrożenie dla ludzi, bowiem występować będzie tam ruch kołowy .

W związku z powyższym teren na którym będą prowadzone roboty należy odpowiednio zabezpieczyć.

- Przewidywane ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas robót ziemnych oraz  wykonywania umocnień

i odwodnienia  wykopów na ruch pojazdów w obrębie robót.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Odwodnienie wykopów przewiduje się prowadzić jako roboty ciągłe.

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych

Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzić instruktaż z zakresu bhp na danym stanowisku pracy. Zwrócić szczególną uwagę na regulamin pracy przy sprzęcie ciężkim służącym do wykopów i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktażu wstępnego powinien być udokumentowany oświadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu.

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Teren na którym prowadzone będą roboty winien być ogrodzony i zabezpieczony przed

dostępem osób trzecich . Na terenie budowy należy wyznaczyć pasy komunikacyjne dla

pracującego sprzętu. Pasy te nie mogą być zastawione materiałami budowlanymi lub

sprzętem budowlanym.

- Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznym.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż  50 m.

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna  odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno

elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

9. Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub goto-  wymi stalowymi szalunkami.

- w razie pogłębiania wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu należy wykonać

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub   skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż l m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane,  a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracowników

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

- wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji straży pożarnej i pogotowia.

Opracował:

mgr inż. E. Bąk

V.    ZAŁĄCZNIKI

- opinia  ZUD w Gostyniu

- warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej wydane przez

Gminę  Gostyń.

- wykaz właścicieli działek przeznaczonych do inwestycji w oparciu o wypisy.

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany  Edward  Bąk

( imię i nazwisko projektanta )

64-100  Leszno  ul. Fredry  16

zamieszkały(a) ……………………………………………………..

( adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m

że projekt budowlany: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrow-

niczej w Gostyniu.

…………………………………………………………………………..

( nazwa obiektu budowlany)

…………………………..………...…………………………………….

Dla  Gminy Gostyń.

( nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

………………………………………………………………………......

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno  2012 r.

.....................................................

( miejscowość, data )

……………………………………….

( podpis i pieczątka imienna

z uprawnieniami budowlanymi

projektanta )